## Tabelle1
Register |  | Bedeutung | Vermutung | Wert |  |  | Konstant
0 | 0000 |  | Device Type | 0004 | 4
1 | 0001 |  |  | 0100 | 256
2 | 0002 |  |  | 0201 | 513
3 | 0003 | SN |  | 3031 | 12337 | „01“
4 | 0004 |  |  | 3233 | 12851 | „23“
5 | 0005 |  |  | 3435 | 13365 | „45“
6 | 0006 |  |  | 3637 | 13879 | „67“
7 | 0007 |  |  | 3839 | 14393 | „89“
8 | 0008 |  |  | 0001 | 1
9 | 0009 |  |  | 0000 | 0
10 | 000A |  |  | 120C | 4620
11 | 000B |  |  | 0700 | 1792
12 | 000C |  |  | 0000 | 0
13 | 000D | Control Board Firmware Version |  | 0114 | 276 | 0.1.1.4
14 | 000E | Communication Board Firmware Version |  | 0211 | 529 | 0.2.1.1
15 | 000F |  |  | 0000 | 0
16 | 0010 | Rated Power |  | 1770 | 6000 | 600,0W
17 | 0011 |  |  | 0000 | 0
18 | 0012 | Communication Protocol Version |  | 0201 | 513 | 0.2.0.1
19 | 0013 |  |  | 004B | 75
20 | 0014 |  |  | 0000 | 0
21 | 0015 | Startup Self-checking Time |  | 003C | 60 | 60s
22 | 0016 | Year, Month |  | 1607 | 5639 | 22/07/ | Nein
23 | 0017 | Day, Hour |  | 1A09 | 6665 | /26 09: | Nein
24 | 0018 | Minute, Second |  | 2C07 | 11271 | :44:07 | Nein
25 | 0019 |  |  | 0000 | 0
26 | 001A |  |  | 0000 | 0
27 | 001B | Grid Voltage Upper Limit |  | 0ABE | 2750 | 275,0V
28 | 001C | Grid Voltage Lower Limit |  | 0708 | 1800 | 180,0V
29 | 001D | Grid Freq Upper Limit |  | 1450 | 5200 | 52,00Hz
30 | 001E | Grid Freq Lower Limit |  | 128E | 4750 | 47,50Hz
31 | 001F |  |  | 0000 | 0
32 | 0020 |  |  | 0000 | 0
33 | 0021 |  |  | 0000 | 0
34 | 0022 | Overfrequency&Load-shedding Starting Point |  | 139C | 5020 | 50,20Hz
35 | 0023 | Overfrequency&Load-shedding Percentage |  | 002C | 44 | 44%
36 | 0024 |  |  | 0000 | 0
37 | 0025 |  |  | 0000 | 0
38 | 0026 |  |  | 0000 | 0
39 | 0027 |  |  | 0000 | 0
40 | 0028 | Active Power Regulation |  | 0064 | 100 | 100%
41 | 0029 |  |  | 0000 | 0
42 | 002A |  |  | 0000 | 0
43 | 002B | ON-OFF Enable |  | 0001 | 1 | ON
44 | 002C |  |  | 0000 | 0
45 | 002D |  |  | 0000 | 0
46 | 002E | Islanding Protection Enable |  | 0001 | 1 | Enabled
47 | 002F | Soft-start Enable |  | 0000 | 0 | Disabled
48 | 0030 |  | GFDI Enabled | 0000 | 0 | Disabled
49 | 0031 | Overfrequency&Load-shedding Enable |  | 0001 | 1 | Enabled
50 | 0032 |  |  | 0000 | 0
51 | 0033 |  |  | 0000 | 0
52 | 0034 |  |  | 000A | 10
53 | 0035 |  |  | 0000 | 0
54 | 0036 | Restore Factory Settings |  | 0000 | 0 | Disabled
55 | 0037 |  |  | 0000 | 0
56 | 0038 |  |  | 0000 | 0
57 | 0039 |  |  | 0000 | 0
58 | 003A |  |  | 0000 | 0
59 | 003B | Running Status |  | 0004 | 4
60 | 003C | Yield today |  | 0005 | 5 | 0,5kWh | Nein
61 | 003D |  |  | 0000 | 0
62 | 003E |  |  | 0000 | 0
63 | 003F | Total yield |  | 005A | 90 | 9,0kWh | Nein
64 | 0040 |  | Total yield (2/2) (Ein register kann maximal 6553,5 kWh halten, deshalb wird total yield aus 2 register bestehen) | 0000 | 0
65 | 0041 | Daily Production 1 |  | 000B | 11 | 1,1kWh | Nein
66 | 0042 | Daily Production 2 |  | 0003 | 3 | 0,3kWh | Nein
67 | 0043 | Daily Production 3 |  | 0000 | 0 | 0,0kWh | Nein
68 | 0044 | Daily Production 4 |  | 0000 | 0 | 0,0kWh | Nein
69 | 0045 | Total Production 1 |  | 0032 | 50 | 5,0kWh | Nein
70 | 0046 |  | Total production 1 (2/2) | 0000 | 0
71 | 0047 | Total Production 2 |  | 0024 | 36 | 3,6kWh | Nein
72 | 0048 |  | Total production 2 (2/2) | 0000 | 0
73 | 0049 | AC Voltage 1 |  | 0956 | 2390 | 239,0V | Nein
74 | 004A | AC Voltage 2 |  | 0000 | 0 | 0,0V | Nein
75 | 004B | AC Voltage 3 |  | 0000 | 0 | 0,0V | Nein
76 | 004C | AC Current 1 |  | 0013 | 19 | 1,9A | Nein
77 | 004D | AC Current 2 |  | 0000 | 0 | 0,0A | Nein
78 | 004E | AC Current 3 |  | 0000 | 0 | 0,0A | Nein
79 | 004F | AC Output Frequency |  | 1388 | 5000 | 50,00Hz | Nein
80 | 0050 |  |  | 0000 | 0
81 | 0051 |  |  | 0000 | 0
82 | 0052 |  |  | 0000 | 0
83 | 0053 |  |  | 0000 | 0
84 | 0054 |  |  | 0000 | 0
85 | 0055 |  |  | 0000 | 0
86 | 0056 | Total AC Output Power(Active) |  | 1180 | 4480 | 448,0W | Nein
87 | 0057 |  | Total AC Output Power(Active) (2/2), für Analgen > 6,5kW passt das sonst nicht in ein register | 0000 | 0
88 | 0058 |  | Output reactive power (1/2) | 0000 | 0
89 | 0059 |  | Output reactive power (2/2) | 0000 | 0
90 | 005A | AC Radiator Temp (+10°C) |  | 1446 | 5190 | 41,90°C | Nein
91 | 005B |  |  | 0000 | 0
92 | 005C |  |  | 0000 | 0
93 | 005D |  |  | 0000 | 0
94 | 005E |  |  | 0000 | 0
95 | 005F |  |  | 0000 | 0
96 | 0060 |  |  | 0000 | 0
97 | 0061 |  |  | 0000 | 0
98 | 0062 |  |  | 0000 | 0
99 | 0063 |  |  | 0000 | 0
100 | 0064 |  |  | 0000 | 0
101 | 0065 |  |  | 0000 | 0
102 | 0066 |  |  | 0000 | 0
103 | 0067 |  |  | 0000 | 0
104 | 0068 |  |  | 0000 | 0
105 | 0069 |  |  | 0000 | 0
106 | 006A |  |  | 0000 | 0
107 | 006B |  |  | 0000 | 0
108 | 006C |  |  | 0000 | 0
109 | 006D | DC Voltage PV1 |  | 0170 | 368 | 36,8V | Nein
110 | 006E | DC Current PV1 |  | 000D | 13 | 1,3A | Nein
111 | 006F | DC Voltage PV2 |  | 0152 | 338 | 33,8V | Nein
112 | 0070 | DC Current PV2 |  | 004E | 78 | 7,8A | Nein
113 | 0071 | DC Voltage PV3 |  | 0000 | 0 | 0,0V | Nein
114 | 0072 | DC Current PV3 |  | 0000 | 0 | 0,0A | Nein
115 | 0073 | DC Voltage PV4 |  | 0000 | 0 | 0,0V | Nein
116 | 0074 | DC Current PV4 |  | 0000 | 0 | 0,0A | Nein
117 | 0075 |  |  | 0000 | 0
118 | 0076 |  |  | 0000 | 0
119 | 0077 |  |  | 0000 | 0
120 | 0078 |  |  | 0000 | 0
121 | 0079 |  |  | 0000 | 0
122 | 007A |  |  | 0000 | 0
123 | 007B |  |  | 0000 | 0
124 | 007C |  |  | 0000 | 0
125 | 007D |  |  | 0000 | 0
126 | 007E |  |  | 0000 | 0
127 | 007F |  |  | 0000 | 0
128 | 0080 |  |  | 0000 | 0
129 | 0081 |  |  | 0000 | 0
130 | 0082 |  |  | 0000 | 0
131 | 0083 |  |  | 0000 | 0
132 | 0084 |  |  | 0000 | 0
133 | 0085 |  |  | 0000 | 0
134 | 0086 |  |  | 0000 | 0
135 | 0087 |  |  | 0000 | 0
136 | 0088 |  |  | 0000 | 0
137 | 0089 |  |  | 0000 | 0
138 | 008A |  |  | 0000 | 0
139 | 008B |  |  | 0000 | 0
140 | 008C |  |  | 0000 | 0
141 | 008D |  |  | 0000 | 0
142 | 008E |  |  | 0000 | 0
143 | 008F |  |  | 0000 | 0
144 | 0090 |  |  | 0000 | 0
145 | 0091 |  |  | 0000 | 0
146 | 0092 |  |  | 0000 | 0
147 | 0093 |  |  | 0000 | 0
148 | 0094 |  |  | 0000 | 0
149 | 0095 |  |  | 0000 | 0
150 | 0096 | Grid Voltage Upper Limit Backup |  | 0ABE | 2750 | 275,0V
151 | 0097 | Grid Voltage Lower Limit Backup |  | 0708 | 1800 | 180,0V
152 | 0098 | Grid Freq Upper Limit Backup |  | 1450 | 5200 | 52,00Hz
153 | 0099 | Grid Freq Lower Limit Backup |  | 128E | 4750 | 47,50Hz
154 | 009A | CRC Checksum 0096-0099 |  | F72C | 63276
155 | 009B |  |  | 0000 | 0
156 | 009C |  |  | 0000 | 0
157 | 009D |  |  | 0000 | 0
158 | 009E |  |  | 0000 | 0
159 | 009F |  |  | 0000 | 0
160 | 00A0 |  |  | 0000 | 0
161 | 00A1 |  |  | 0000 | 0
162 | 00A2 |  |  | 0000 | 0
163 | 00A3 |  |  | 0000 | 0
164 | 00A4 |  |  | 0000 | 0
165 | 00A5 |  |  | 0000 | 0
166 | 00A6 |  |  | 0000 | 0
167 | 00A7 |  |  | 0000 | 0
168 | 00A8 |  |  | 0000 | 0
169 | 00A9 |  |  | 0000 | 0
170 | 00AA |  |  | 0000 | 0
171 | 00AB |  |  | 0000 | 0
172 | 00AC |  |  | 0000 | 0
173 | 00AD |  |  | 0000 | 0
174 | 00AE |  |  | 0000 | 0
175 | 00AF |  |  | 0000 | 0
176 | 00B0 |  |  | 0000 | 0
177 | 00B1 |  |  | 0000 | 0
178 | 00B2 |  |  | 0000 | 0
179 | 00B3 |  |  | 0000 | 0
180 | 00B4 |  |  | 0000 | 0
181 | 00B5 |  |  | 0000 | 0
182 | 00B6 |  |  | 0000 | 0
183 | 00B7 |  |  | 0000 | 0
184 | 00B8 |  |  | 0000 | 0
185 | 00B9 |  |  | 0000 | 0
186 | 00BA |  |  | 0000 | 0
187 | 00BB |  |  | 0000 | 0
188 | 00BC |  |  | 0000 | 0
189 | 00BD |  |  | 0000 | 0
190 | 00BE |  |  | 0000 | 0
191 | 00BF |  |  | 0000 | 0
192 | 00C0 |  |  | 0000 | 0
193 | 00C1 |  |  | 0000 | 0
194 | 00C2 |  |  | 0000 | 0
195 | 00C3 |  |  | 0000 | 0
196 | 00C4 |  |  | 0000 | 0
197 | 00C5 |  |  | 0000 | 0
198 | 00C6 |  |  | 0000 | 0
199 | 00C7 | Gesperrt
… | #VALUE!
65518 | FFEE | Gesperrt
65519 | FFEF |  |  | 0000 | 0
65520 | FFF0 |  |  | 0000 | 0
65521 | FFF1 |  |  | 0000 | 0
65522 | FFF2 |  |  | 0000 | 0
65523 | FFF3 |  |  | 0000 | 0
65524 | FFF4 |  |  | 0000 | 0
65525 | FFF5 | SN Hexadecimal (Reversed Bytes) |  | 15CD | 5581 | 0123456789
65526 | FFF6 |  |  | 5B07 | 23303
65527 | FFF7 |  |  | 0000 | 0
65528 | FFF8 |  |  | 0000 | 0
65529 | FFF9 | SN Hexadecimal |  | 075B | 1883 | 0123456789
65530 | FFFA |  |  | CD15 | 52501
65531 | FFFB | SN |  | 3031 | 12337 | „01“
65532 | FFFC |  |  | 3233 | 12851 | „23“
65533 | FFFD |  |  | 3435 | 13365 | „45“
65534 | FFFE |  |  | 3637 | 13879 | „67“
65535 | FFFF |  |  | 3839 | 14393 | „89“